## Slide 1
MAHA ALD Device Net
Setup Manual
유기종 과장
2020.02.26

## Slide 2: Device Net Setup Manual
WONIK Confidential
New -> Device Net 추가
Insert Master -> CIF50-DNM Add

## Slide 3: Device Net Setup Manual
WONIK Confidential
“예” 클릭
Bus Parameter 500KBits/s 설정

## Slide 4: Device Net Setup Manual
WONIK Confidential
Master Card Handshake Option “Buffered, host Controlled” 설정
Master Card 마우스 오른쪽 버튼 클릭
No consistence, uncontrolled(기본값) 설정 시 MFC Flow Data Hunting 발생
(중요)

## Slide 5: Device Net Setup Manual
WONIK Confidential
Online -> Download -> “예” 클릭
Online -> Automatic Network Scan 클릭

## Slide 6: Device Net Setup Manual
WONIK Confidential
Choosen Config에서 Polling 변경
Device Name 확인 -> Choosen Config에서 Polling 변경 (더블클릭)
-> Automatic Configuration 클릭
※ 만약 Device Name 잡히지 않는다면 PC or PM 24V Reset 후 처음부터 다시 시작

## Slide 7: Device Net Setup Manual
WONIK Confidential
Inhibit time 50 설정 (PM만 설정)
Device1번 부터 마지막 번까지 클릭하여 Inhibit time 50 설정
※ PM에 한함, CTC 제외

## Slide 8: Device Net Setup Manual
WONIK Confidential
Online -> Download 후, Start Debug Mode
초록색이 정상이고 통신이 안되면 빨간색으로 연결됨. H/W 점검 필요
통신 상태 체크하고 저장